## TAB 01
PROYECTO | SAN MARTIN
SISTEMA | TAB 01
SOLUCIÓN | JCI FACILITY EXPLORER | 12 | 5 | 2 | 14 | <== | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES
|  | 12 | 4 | 0 | 4 | <== | PUNTOS PROYECTADOS
|  | 0 | 1 | 2 | 10 | <== | PUNTOS SOBRANTES
ITEM | DESCRIPCIÓN | EA | ED | SA | SD |  | NOTAS / TIPO DE SENSOR / ACTUADOR | TIPO | CONTROLADOR / EXPANSIÓN | EU | ED | SA | SD | SC | TOTAL
| VENT 01 | [6 empty] | C | F4-CGM09090 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18
1 | EST VENT 01 |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS | E | FX-PCX4711-0 | 6 | 2 |  | 3 | 4 | 15
2 | TEM SUM VENT 01 | 2 |  |  |  |  | EHD110-800 - SCHNEIDER
3 | HUM VENT 01 | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA |  | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 33
4 | STAR/STOP VENT 01 |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS |  | PUNTOS PROYECTADOS | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20
| VENT 02 | [7 empty] | PUNTOS SOBRANTES | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13
1 | TEM SUM VENT 02 | 2 |  |  |  |  | EHD110-800 - SCHNEIDER
2 | EST VENT 02 |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS
3 | STAR/STOP VENT 02 |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS | CANT | ACCESORIO
4 | HUM VENT 02 | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA | 1 | TR75VA004
VENT 03
1 | TEM SUM VENT 03 | 2 |  |  |  |  | EHD110-800 - SCHNEIDER
2 | EST VENT 03 |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS
3 | STAR/STOP VENT 03 |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS
4 | HUM VENT 03 | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA
VENT 04
1 | TEM SUM VENT 03 | 2 |  |  |  |  | EHD110-800 - SCHNEIDER
2 | EST VENT 01 |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS
3 | STAR/STOP VENT 03 |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS
4 | HUM VENT 03 | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA

## TAB 02
PROYECTO | SAN MARTIN
SISTEMA | TAB 02
SOLUCIÓN | JCI FACILITY EXPLORER | 3 | 1 | 3 | 3 | <== | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES
|  | 3 | 0 | 3 | 3 | <== | PUNTOS PROYECTADOS
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | <== | PUNTOS SOBRANTES
ITEM | DESCRIPCIÓN | EA | ED | SA | SD |  | NOTAS / TIPO DE SENSOR / ACTUADOR | TIPO | CONTROLADOR / EXPANSIÓN | EU | ED | SA | SD | SC | TOTAL
| CHILLER 01 | [6 empty] | C | F4-CGM04060 | 3 | 1 |  | 2 | 4 | 10
1 | START/STOP CHILLER 01 |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS
2 | APER VAL 01 |  |  | 1 |  |  | AO - T&S |  | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10
3 | FEEDBACK VALV 01 | 1 |  |  |  |  | AI - T&S |  | PUNTOS PROYECTADOS | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9
| CHILLER 02 | [7 empty] | PUNTOS SOBRANTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | START/STOP CHILLER 02 |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS
2 | APER VAL 02 |  |  | 1 |  |  | AO - T&S
3 | FEEDBACK VALV 02 | 1 |  |  |  |  | AI - T&S | CANT | ACCESORIO
| CHILLER 03 | [6 empty] | 1 | TR40VA004
1 | START/STOP CHILLER 03 |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS
2 | APER VAL 03 |  |  | 1 |  |  | AO - T&S
3 | FEEDBACK VALV 03 | 1 |  |  |  |  | AI - T&S

## TAB 03
PROYECTO | SAN MARTIN
SISTEMA | TAB 03
SOLUCIÓN | JCI FACILITY EXPLORER | 4 | 8 | 2 | 11 | <== | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES
|  | 4 | 6 | 2 | 1 | <== | PUNTOS PROYECTADOS
|  | 0 | 2 | 0 | 10 | <== | PUNTOS SOBRANTES
ITEM | DESCRIPCIÓN | EA | ED | SA | SD |  | NOTAS / TIPO DE SENSOR / ACTUADOR | TIPO | CONTROLADOR / EXPANSIÓN | EU | ED | SA | SD | SC | TOTAL
| UMA 02 | [6 empty] | C | F4-CGM04060 | 3 | 1 |  | 2 | 4 | 10
1 | SENSOR CO2 UMA 02 | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA | E | FX-PCX4711-0 | 6 | 2 |  | 3 | 4 | 15
2 | TE RET UMA 02 | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA
3 | EST DPS UMA 01 |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS |  | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 25
4 | EST-MERV8 UMA 02 |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS |  | PUNTOS PROYECTADOS | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13
5 | CAUDAL FLU-UMA01 | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA |  | PUNTOS SOBRANTES | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12
6 | TE SUMINISTRO UMA 02 | 1 |  |  |  |  | AQD-BBBE - SENVA
7 | EST MERV14 UMA 02 |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS
8 | K1 ON/OFF UMA 02 |  |  |  | 1 |  | CKIT-VMD1B-C24A - VERIS | CANT | ACCESORIO
9 | EST MOTOR 1 |  | 1 |  |  |  | BI - T&S | 1 | TR75VA004
10 | EST MOTOR 2 |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
11 | EST MOTOR 3 |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
12 | VDF UMA 02 |  |  | 1 |  |  | AO - T&S
13 | DAMPER MEZCLA UMA 02 |  |  | 1 |  |  | AO - T&S

## Supervisor
SUPERVISOR | DESCRIPCIÓN | CANT | ACCESORIO
SNE1100 | MODULO SUPERVISOR METASYS (SNE11000); Máximo de integraciones permitidas (150);1 Ethernet port ; 1 RS-485 ports; 2 USB ports | 1 | TR40VA004
LICENCIA | DESCRIPCIÓN