## TAB CONT 01
PROYECTO | URGENCIAS FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL
SISTEMA | TAB CONT 01
SOLUCIÓN | JCI FACILITY EXPLORER | 2 | 16 | 4 | 14 | <== | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES
|  | 2 | 9 | 0 | 9 | <== | PUNTOS PROYECTADOS
|  | 0 | 7 | 4 | 5 | <== | PUNTOS SOBRANTES
ITEM | DESCRIPCIÓN | EA | ED | SA | SD |  | NOTAS / TIPO DE SENSOR / ACTUADOR | TIPO | CONTROLADOR / EXPANSIÓN | EU | ED | SA | SD | SC | TOTAL
| BAF01 | [6 empty] | C | F4-CGM09090-0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18
1 | Estado |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS | E | F4-XPM09090-0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18
2 | ON-Off |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
3 | FallaUV |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES |  | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 36
| Chiller01 | [7 empty] | PUNTOS PROYECTADOS | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 20
1 | Alarma |  | 1 |  |  |  | BI - T&S |  | PUNTOS SOBRANTES | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16
2 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
3 | ReqBomba |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
4 | ON-OFF |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES | CANT | ACCESORIO
| BAF02 | [6 empty] | 1 | TR75VA004
1 | Estado |  | 1 |  |  |  | P74FA-1C - JOHNSON CONTROLS
2 | ON-Off |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
3 | Alarma |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
VE07
1 | Estado |  | 1 |  |  |  | AFS-262 - CLEVELAND CONTROLS
2 | EstadoLampUV |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
3 | Alarma |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
4 | FallaVE |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
5 | DPT Zona | 1 |  |  |  |  | DP150MR1-SA - JOHNSON CONTROLS
VE08
1 | DPT Zona | 1 |  |  |  |  | DP150MR1-SA - JOHNSON CONTROLS
2 | Estado |  | 1 |  |  |  | AFS-262 - CLEVELAND CONTROLS
3 | FallaVE |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
4 | Alarma |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
5 | EstadoLampUV |  | 1 |  |  |  | BI - T&S

## TAB CONT 02
PROYECTO | URGENCIAS FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL
SISTEMA | TAB CONT 02
SOLUCIÓN | JCI FACILITY EXPLORER | 0 | 69 | 10 | 47 | <== | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES
|  | 0 | 38 | 0 | 42 | <== | PUNTOS PROYECTADOS
|  | 0 | 31 | 10 | 5 | <== | PUNTOS SOBRANTES
ITEM | DESCRIPCIÓN | EA | ED | SA | SD |  | NOTAS / TIPO DE SENSOR / ACTUADOR | TIPO | CONTROLADOR / EXPANSIÓN | EU | ED | SA | SD | SC | TOTAL
| VentSum1-19 | [6 empty] | C | F4-CGM09090-0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18
1 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S | E | FX-PCX3721-0 |  | 16 |  |  |  | 16
2 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S | E | F4-XPM09090-0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18
3 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S | E | F4-XPM09090-0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18
4 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S | E | F4-XPM09090-0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18
5 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S | E | F4-XPM09090-0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18
6 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S | E | F4-XPM04060-0 | 3 | 1 |  | 2 | 4 | 10
7 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S | E | F4-XPM04060-0 | 3 | 1 |  | 2 | 4 | 10
8 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
9 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S |  | PUNTOS DISPONIBLES EN CONTROLES | 41 | 28 | 10 | 19 | 28 | 126
10 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S |  | PUNTOS PROYECTADOS | 10 | 28 | 0 | 19 | 23 | 80
11 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S |  | PUNTOS SOBRANTES | 31 | 0 | 10 | 0 | 5 | 46
12 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
13 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
14 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S | CANT | ACCESORIO
15 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S | 3 | TR100VA004
16 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
17 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
18 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
19 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
20 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
21 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
22 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
23 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
24 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
25 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
26 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
27 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
28 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
29 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
30 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
31 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
32 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
33 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
34 | ON-OFF |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
35 | ON-OFF |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
36 | ON-OFF |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
37 | ON-OFF |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
38 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
39 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
40 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
41 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
42 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
43 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
44 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
45 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
46 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
47 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
48 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
49 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
50 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
51 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
52 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
53 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
54 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
55 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
56 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
57 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
58 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
59 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
60 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
61 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
62 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
63 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
64 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
65 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
66 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
67 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
68 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
69 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
70 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
71 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
72 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
73 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
74 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
75 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
76 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
77 | PUNTO DIGITAL DE SALIDA |  |  |  | 1 |  | BO - T&S
78 | Falla |  |  |  | 1 |  | VMD1B-F24A-02A - VERIS INDUSTRIES
79 | Estado |  | 1 |  |  |  | BI - T&S
80 | EstadoFil |  | 1 |  |  |  | BI - T&S

## Supervisor
SUPERVISOR | DESCRIPCIÓN | CANT | ACCESORIO
FX80 | MODULO SUPERVISOR JC FX80 | 1 | TR40VA004
LICENCIA | DESCRIPCIÓN
FX-SC8BASE-0 | Controlador de supervisión FX80 y tarjeta micro Secure Digital (SD)
FX-SC8CL005-0 | Licencia de dispositivo central del controlador de supervisión FX80; 5 dispositivos de campo; 250 puntos
FX-SC8D005M1-0 | Mantenimiento de software inicial de 1 año para el controlador de supervisión FX80 con capacidad de 5–9 dispositivos